## Türnummer XY
Projektbezeichnung:
Gebäude / Adresse:
Türnummer: |  |  |  |  | Checkliste IBS- Türen & Tore
Element | Bestehende Ausrüstung | Neue Ausrüstung | geprüft | Mangel |  | Termin/ Zuständig | Erledigt | Bemerkung
Türe mit Verschlusstechnik | [5 empty] | Türfachpl.
Türe einflüglig / doppelflügig
Standflügelverriegelung
Türschliesser
Türschliesser r mechanisch r Brandfall
Schliesfolgeregelung
Schlosstyp: r Motor- r Elektroschloss
Riegelkontakt
Zylinderkontakt
Doppelzylinder
Kabelübergang
Elektro-Türöffner
Flächenhaftmagnet
Drücker: r innen r aussen
Knauf: r innen r aussen
Elektrische Elemente - Umsysteme | [5 empty] | Elektropl.
Reed- und Magnetkontakt
ZUKO-Leser ohne PIN r innen r aussen
ZUKO-Leser mit PIN => Wetterseitig mit Regendach r innen r aussen
Fluchtwegterminal (FWT) r Fluchttüröffner r Haftmagnet
Schlüsselschalter (abgesetzt)
Austrittstaster
Rückhaltemagnet
Auslösetaster Rückhaltemagnet
Funktion | [5 empty] | Türfachpl.
Eintritt: 1. Mit berechtigtem Badge (Funktion PIN) 2. Tür / Tor lässt sich öffnen
Austritt: 1. Betätigung Taster / Radar innen 2. Tür / Tor lässt sich öffnen
Fluchtweg: 1. Betätigung Fluchtwegterminal 2. Fluchtwegöffner / Flächenhaftmagnet schaltet stromlos 3. Tür / Tor lässt sich öffnen
Intervention: 1. Über mechanischen Zylinder
Test Türe mit ZUKO (Primion) | [5 empty] | Türfachpl.
Statusmeldung Türe offen/geschlossen
Statusmeldung Türe verriegelt
Zutritt mittels Badge
Voralarm nach XY sec / Hauptalarm nach XY sec
Fernfreigaben über ZUKO-System 1x Durchtritt / Dauerfreigabe / Sperrung Leser
Beschriftungsschilder AKS | [5 empty] | Elektropl.
Beschriftungsschilder an Türe
Beschriftungsschild an Badgeleser / Beschlagsleser
Beschriftungsschilder an Motorschloss
Beschriftungsschilder an Fluchtwegterminal
Test Türe mit GLS Aufschaltung | [5 empty] | GA-Planer
Türalarm nach XY sec auf GLS
Fernöffnung via GLS
Test Türe mit Brand | [5 empty] | Brandsch.pl.
Türe schliesst über Auslösetaster Rückhaltemagnet, fällt zu und verriegelt
Türe schliesst bei Netzausfall Sicherung AUS, Türe fällt zu und verriegelt
Auslösung BMA ab Brandmelder Türe fällt zu und verriegelt
Test Türe mit Fluchtwegterminal | [5 empty] | Türfachpl.
Türe in Normalbetrieb geschlossen und nicht begehbar von innen und aussen
Kurzzeitentriegelung, Auslösung mittels Schlüssel an Fluchtwegterminal (1-7 sec nach rechts drehen), Entriegelung für 5 sec Türe von innen und aussen begehbar
Langzeitentriegelung, Auslösung mittels Schlüssel an Fluchtwegterminal (8-14s nach rechts drehen), Entriegelung für 5 Minuten Türe von innen und aussen begehbar
Voralarm wenn Türe XYs offen
Alarm Türe zu lange offen, wenn länger als XY sec offen
Dauerentriegelung, Auslösung mittels Schlüssel an Fluchtwegterminal (mind 15 sec nach rechts drehen), Türe ist dauerhaft freigeschaltet Türe von innen und aussen begehbar
Türe schliesst bei Netzausfall Sicherung AUS, Türe fällt zu und verriegelt
Rückstellung Dauerentriegelung, mittels Schlüssel an Fluchtwegterminal (Schlüssel nach links drehen), Türe wieder gesperrt Türe von innen und aussen nicht mehr begehbar
Notfall Fluchtweg nach aussen, Betätigung Taster an Türterminal
Alarm an GA "Türalarm" via Sammelalarm unverzögert (Auslösung Nottaster)
Intervention von aussen, Öffnung über Türzylinder mit Schlüssel
Netzausfall, ausschalten Zuleitung Exitcontroller Austritt von innen möglich, Türe von aussen Verriegelt
Note on A13: Stahel Roger (Betrieb): Kästchen mit Wingdings und Buchstabe r
Note on A20: Stahel Roger (Betrieb): Kästchen mit Wingdings und Buchstabe r
Note on A21: Stahel Roger (Betrieb): Kästchen mit Wingdings und Buchstabe r
Note on A25: Stahel Roger (Betrieb): Kästchen mit Wingdings und Buchstabe r
Note on A26: Stahel Roger (Betrieb): Kästchen mit Wingdings und Buchstabe r
Note on A27: Stahel Roger (Betrieb): Kästchen mit Wingdings und Buchstabe r

## NICHT DRUCKEN (hidden)
NICHT DRUCKEN
ü
û
Erledigt
Nachtrag
Offen
-
Foto
Printscreen
Protokoll
Unterlagen